全南污水处理厂2023年自行监测开展情况

年度报告

| 企业名称 | 江西洪城水业环保有限公司全南县分公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 自行监测方案采用自动监测和手工监测相结合的监测公布方案，其中日报出水COD、氨氮、PH采用在线自动监测，月报BOD5、TP、TN、SS和粪大肠杆菌群等采用手工监测值公布，还有季报厂界噪音等项目均按国家及环保部门相关要求公布。 |  |  |  |  |  |
| 全年生产天数 | 365 | 监测天数【1】 |  | 365 |  |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 |  | 实际监测次数【2】 |  | 达标次数 |
| 全南县污水处理厂污水总排放口（DW001） | 化学需氧量 | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | 氨氮 | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | PH | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | TP | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | TN | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | BOD5 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | SS | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 粪大肠杆菌群 | 20 |  | 20 |  | 20 |
|  | 厂界噪音 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧量（吨） | 33.0 |  |  |  |  |
|  | 氨氮（吨） | 5.6 |  |  |  |  |
|  | TN（吨） | 27.4 |  |  |  |  |
|  | BOD5（吨） | 16.1 |  |  |  |  |
|  | SS（吨） | 13.1 |  |  |  |  |
|  | TP（KG) | 1012 |  |  |  |  |
| 计算依据 | 年废水排放量=3749280t - 化学需氧量年均浓度=8.8mg/L - 化学需氧量排放量=8.8*3749280/1000000=33.0t - 氨氮年均浓度=1.5mg/L - 氨氮排放量=1.5*3749280/1000000=5.6t - 五日生化需氧量年均浓度=4.3mg/L - 五日生化需氧量排放量=4.3*3749280/1000000=16.1t - 总磷年均浓度=0.27mg/L - 总磷排放量=0.27*3749280/1000000=1.012t=1012kg - 总氮年均浓度=7.3mg/L - 总氮排放量=7.3*3749280/1000000=27.4t - 悬浮物年均浓度=3.5mg/L - 悬浮物排放量=3.5*3749280/1000000=13.1t |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 产生数量 |  | 处置方式 |  | 去向 |  |
| 剩余污泥 | 1509吨 |  | 卫生填埋 |  | 垃圾填埋场 |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| - 无组织废气监测： - 上风向1：臭气浓度为<10，氨（氨气）为0.11mg/L，硫化氢为0.00188mg/L。 - 下风向1：臭气浓度为<10，氨（氨气）为0.22mg/L，硫化氢为0.00363mg/L。 - 下风向2：臭气浓度为<10，氨（氨气）为0.23mg/L，硫化氢为0.00350mg/L。 - 下风向3：臭气浓度为<10，氨（氨气）为0.28mg/L，硫化氢为0.00288mg/L。 - 以上数据均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准； - 2 厂界噪声监测： - 厂界东噪声昼54.1dB；夜 44.5 dB - 厂界西噪声昼54.4dB；夜 43.9 dB - 厂界南噪声昼55.0dB；夜 43.9 dB - 厂界北噪声昼55.3dB；夜 43.5 dB 以上数据均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |  |  |  |

- 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因

- 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因

江西洪城水业环保有限公司全南县分公司  （公章）

2024年  1  月  2 日