附件1

铜鼓县污水处理厂自行监测方案

一、企业基本情况

| 企业名称 | 江西洪城水业环保有限公司铜鼓分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 铜鼓县三都镇黄田村 |  |  |
| 法人代表 | 衷国伟 |  |  |
| 联系人 | 陈三兴 | 联系方式 | 13607950069 |
| 所属行业 | 污水处理 | 生产周期 | 24小时/天 |
| 自行监测开展方式[1] | 自动和手动监测 |  |  |
| 产生污染设施情况 |  |  |  |
| 污染处理设施于2010年1月都已建成并安装到位。为沉砂池有细格栅和旋流提砂机各2台，脱泥车间有2套污泥浓缩脱水一体机 |  |  |  |
| 污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| 污水处理设施、设备运行正常 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| 污泥由县环卫所拖至县垃圾填埋场，处理好的水排入三都水 |  |  |  |
| 监测能力及主要监测设备（委托监测不填） |  |  |  |
| 监测数据主要由厂化验室提供，自行监测设备有出水COD在线检测仪、出水氨氮水质自动分析仪、出水PH计、出水SS检测仪。 |  |  |  |

二、监测点位及项目

| 监测点位 | 排口编号（环保部门安装的标识牌编号） |
| --- | --- |
| 排放口 | WS—9J9050 |
| 厂界噪声(东、南、西) | ZS-9J9050 ZS-9J9051 ZS-9J9052 |
| 污泥脱水机房 | GF-9J9050 |
| 格栅 | GF-9J9051 |
| 沉砂池 | GF-9J9052 |
| 点位示意图 |  |
| 按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污水排放口及其监测点位的编号及其名称。 南 办 公 大 楼 配电房 机修车间 沉砂池 细格栅 脱 水 车 间 二沉池2# 二沉池1# 后门 泥 车 间 粗格栅 大 门 提 升 泵 房 配水井 氧化沟1# 消毒池2# 氧化沟2# 消毒池1# 出水分析小屋 出水口 |  |

三、监测项目及频次

| 项目名称【2】 | 排放限值 | 监测方法 | 方法来源 | 分析仪器 | 监测频次【3】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 60mg/L | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-89 | COD分析仪 | 24小时连续监测 |
| 氨氮 | 8（15）mg/L | 纳氏试剂比色法 | HJ 535－2009 | 氨氮分析仪 | 24小时连续监测 |
| PH | 6~9 | 电极法 | GB 6920－86 | PH计 | 24小时连续监测 |
| 流量 | / | 电磁感应 |  | 电磁流量计 | 24小时连续监测 |
| 以下监测项目采用手工监测，（其中化学需氧量、氨氮、PH是在线监测设备出现故障时采用手工监测） |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 60mg/L | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-89 |  | 1次/日 |
| 氨氮 | 8（15）mg/L | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 分光光度计 | 1次/日 |
| PH | 6-9 | 玻璃电极法 | GB/T 6920–1986 |  | 1次/日 |
| 生化需氧量 | 20mg/L | 稀释与接种法 | HJ 505－2009 | / | 1次/月 |
| 悬浮物 | 20mg/L | 重量法 | GB 11901－89 | 分析天平 | 1次/月 |
| 总磷 | 1mg/L | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 | 分光光度计 | 1次/月 |
| 总氮 | 20 mg/L | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 分光光度计 | 1次/月 |
| 粪大肠菌群 | 10000 个/L | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》第四版 |  | 1次/月 |
| 厂界噪声 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | / | GB12348-2008 | / | 1次/季度 |
| 排放标准 |  |  |  |  |  |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准，《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准。 |  |  |  |  |  |

注：1、自行监测开展方式包括手工监测、自动监测，如委托其他机构进行监测须填写受委托单位名称

2、按照环境影响评价报告书（表）及其批复的要求确定；

3、监测频次：自动监测的，24小时连续监测。手工监测的，废水中化学需氧量、氨氮每日监测，其他污染物每月至少监测1次；废气中二氧化硫、氮氧化物每周至少监测1次，颗粒物每月至少监测1次，其他污染物每季度至少监测1次；规模化畜禽养殖场每月至少监测1次；重金属污染物排放企业每星期监测1次；厂界噪声每季度至少监测1次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

四、质量控制措施

企业应当遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定，制定明确措施，确保监测数据科学、准确。

江西洪城环保水业有限公司

铜鼓污水处理厂

2014年4月2日