重点排污单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 江西洪城水业环保有限公司永新分公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 55089605-9 |  | 法定代表人 | 谌辉 |
| 生产地址 | 江西省永新县埠前镇高贤村委蓝田自然村 |  | 生产周期 | 连续生产 |
| 所属行业 | 污水处理厂 |  | 联系电话 | 15979662678 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 我厂主要处理城镇生活管网收集的负荷相关接管标准的生活污水。 污水处理工艺为“沉砂池+改良型氧化沟工艺+二沉池+紫外消毒”，主要污染处理设施包括格栅，提升泵、沉砂池、氧化沟生化降解池，二沉池，紫外消毒等设备设施 |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |  |
| 生活污水处理 |  | 2万吨/日 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| 出水总排放口（WS-4C9050） | 经度：114°17′31″ 纬度：26°59′52″ | 排环境 | 氨氮（NH3-N） | 0.44 | 自动 | 1次/2小时 | 1960 | 58400 | 排污许可证 （上限：8mg/L） | 否 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 4900 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：10000mg/L） | 否 |
|  |  |  | 水温 | 27℃ | 自动 | 1次/2小时 |  |  | 排污许可证 | 否 |
|  |  |  | 动植物油 | 0 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：3mg/L） | 否 |
|  |  |  | 石油类 | 0 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：3mg/L） | 否 |
|  |  |  | 总铬 | 0 | 手工 | 1次/1季度 |  |  | 排污许可证（上限：0.1mg/L） | 否 |
|  |  |  | 总汞 | 0.00019 | 手工 | 1次/1季度 |  |  | 排污许可证（上限：0.001mg/L） | 否 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.13 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：20mg/L） | 否 |
|  |  |  | pH值 | 7.02 | 自动 | 1次/2小时 |  |  | 排污许可证（6-9） | 否 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 7.7 | 自动 | 1次/2小时 | 21782 | 146000 | 排污许可证（上限：20mg/L） | 否 |
|  |  |  | 总镉 | 0 | 手工 | 1次/1季度 |  |  | 排污许可证（上限：0.01mg/L） | 否 |
|  |  |  | 悬浮物 | 8.9 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：20mg/L） | 否 |
|  |  |  | 总铅 | 0 | 手工 | 1次/1季度 |  |  | 排污许可证（上限：0.1mg/L） | 否 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 16.96 | 自动 | 1次/2小时 | 76696 | 438000 | 排污许可证上限：（60mg/L） | 否 |
|  |  |  | 色度 | 8 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：30mg/L） | 否 |
|  |  |  | 总砷 | 0.0026 | 手工 | 1次/1季度 |  |  | 排污许可证（上限：0.1mg/L） | 否 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.078 | 手工 | 1次/1月 |  |  | 排污许可证（上限：1mg/L） | 否 |
|  |  |  | 六价铬 | 0.006 | 手工 | 1次/1季度 |  |  | 排污许可证（上限：0.05mg/L） | 否 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 0.37 | 自动 | 1次/2小时 | 1441 | 7300 | 排污许可证（上限：1mg/L） | 否 |
|  |  |  | 烷基汞 | 0 | 手工 | 1次/1半年 |  |  | 排污许可证（上限：0mg/L） | 否 |
|  |  |  | 流量 | 368m³/h | 自动 | 1次/2小时 |  |  | 排污许可证 | 否 |
| 排放口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量

| 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/m3） | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3） | 是否 超标 |
| 排放口1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（kg） |  |  | 处置去向 |  |
| 废物名称1 |  | 脱水后污泥 | 卫生填埋 |  |  | 1581000 |  |  | 茅坪垃圾填埋场 |  |
| 废物名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  |  | 超标 情况 |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| 厂界噪音（东） |  | 56.9 |  | 47.2 | 60 |  | 50 |  |  | 无 |
| 厂界噪音（南） |  | 56.7 |  | 46.2 | 60 |  | 50 |  |  | 无 |
| 厂界噪音（西） |  | 56.1 |  | 46.3 | 60 |  | 50 |  |  | 无 |
| 厂界噪音（北） |  | 56.4 |  | 47.1 | 60 |  | 50 |  |  | 无 |
|  | 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 电磁流量计 | 2010.03.01 | 流量 | 正常 | 南昌水业集团思创机电科技有限公司 |
|  | COD在线监测仪 | 2010.03.01 | COD | 正常 | 南昌水业集团思创机电科技有限公司 |
|  | 氨氮在线监测仪 | 2010.03.01 | 氨氮 | 正常 | 南昌水业集团思创机电科技有限公司 |
|  | PH在线检测仪 | 2010.03.01 | PH | 正常 | 南昌水业集团思创机电科技有限公司 |
|  | TNP在线监测仪 | 2018.07.15 | 总磷、总氮 | 正常 | 南昌水业集团思创机电科技有限公司 |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 永新县城区污水处理厂项目 | 江西省环境保护局 | 2008.06.17 | 赣环督字【2008】281号 | 江西省环境保护局 | 2012.02.02 | 赣环评函【2012】28号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 江西洪城水业环保有限公司永新分公司 | 备案时间 | 2019.01.01 |
| 主要内容 | 建立健全永新县污水处理厂突发环境事件应对工作机制，科学高效有序地应对突发环境事件，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境、生命财产安全造成的危害和损失 |  |  |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 详见（江西洪城水业环保有限公司 永新 分公司自行监测方案） |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 |  |
| --- | --- |

填表说明：

- 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，监测方式为手工或自动，排放总量为最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。

- 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标。

企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。